## Сводные показатели
Показатель | Установка 1 (Жидкие отходы) | Установка 2 (ТБО 170 кг/ч) | СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ
Часовой расход 100% NaOH, кг/ч | 4.49 | 1.29 | 5.78
Суточный расход 100% NaOH (24 ч/сут), кг/сут | 107.7 | 30.9 | 138.6
ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH (365 дн/год), т/год | 39.32 | 11.28 | 50.6
УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 2.99 | 7.6 | 3.5
УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода, г/кг | 19.95 | 50.5 | 23.1
Часовой расход 15% раствора, кг/ч | 29.93 | 8.58 | 38.51
Суточный объем 15% раствора, м3/сут | 0.615 | 0.177 | 0.792
ГОДОВОЙ объем 15% раствора, т/год | 262.1 | 75.2 | 337.4
Объем емкости склада (7 дн), м3 | 4.95 | 1.42 | 6.37

## Исходные данные и формулы
Категория | Параметр | Значение | Ед. изм. | Формула / Примечание
Режим работы | Длительность смены в сутки (T_сут) | 24 | ч/сут | Задается пользователем
Режим работы | Рабочих дней в году с учетом ППР (D_год) | 365 | дн/год | С учетом ремонтов/простоев
Режим работы | Годовой фонд времени (T_год) | 8760 | ч/год | T_год = T_сут * D_год
Скруббер | Эффективность улавливания (η_скр) | 0.97 | д.ед. | Степень очистки по HCl и SO2
Скруббер | Коэффициент избытка реагента (k_изб) | 1 | д.ед. | Запас для pH 6.5-7.5
Скруббер | Концентрация рабочего раствора (C_р-р) | 15 | % | Массовая доля NaOH
Скруббер | Плотность раствора | 1167.1 | кг/м3 | ρ = 998.2 + 10.75*C + 0.034*C^2
Жидкие отходы | Расход стоков (Q_liq) | 1.5 | м3/ч | 1500 кг/ч
Жидкие отходы | Режим фильтрата | Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза) | - | СП 320.1325800.2017, Табл. Г.1
Жидкие отходы | Концентрация Cl- | 2500 | мг/л | M_Cl = (Q * C_Cl)/1000
Жидкие отходы | Концентрация SO4(2-) | 400 | мг/л | M_S = (Q * C_SO4 * 32.065/96.061)/1000
ТБО | Производительность по ТБО (M_ТБО) | 170 | кг/ч | 2500 ккал/кг
ТБО | Среднее содержание Cl в ТБО | 0.256 | % | M_Cl = M_ТБО * (Cl%/100)
ТБО | Среднее содержание S в ТБО | 0.223 | % | M_S = M_ТБО * (S%/100)
Стехиометрия | HCl + NaOH -> NaCl + H2O | 1.097 | кг NaOH / кг HCl | μ_NaOH / μ_HCl = 39.997 / 36.461
Стехиометрия | SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O | 1.2487 | кг NaOH / кг SO2 | 2*μ_NaOH / μ_SO2 = 79.994 / 64.063

## Жидкие отходы (баланс)
Кислый газ | Поступление элемента, кг/ч | Масса в газе, кг/ч | Теор. NaOH, кг/ч | Факт. NaOH, кг/ч | Суточный 100%, кг/сут | ГОДОВОЙ 100%, т/год | Удельный, г/кг
HCl | 3.750 (Cl) | 3.587 | 3.934 | 4.056 | 97.3 | 35.53 | 2.7
SO2 | 0.200 (S) | 0.336 | 0.42 | 0.433 | 10.4 | 3.79 | 0.29
ИТОГО | - | 3.923 | 4.354 | 4.489 | 107.7 | 39.32 | 2.99

## ТБО (баланс)
Кислый газ | Поступление элемента, кг/ч | Масса в газе, кг/ч | Теор. NaOH, кг/ч | Факт. NaOH, кг/ч | Суточный 100%, кг/сут | ГОДОВОЙ 100%, т/год | Удельный, г/кг
HCl | 0.4350 (Cl) | 0.416 | 0.456 | 0.471 | 11.3 | 4.12 | 2.77
SO2 | 0.3783 (S) | 0.635 | 0.793 | 0.817 | 19.6 | 7.16 | 4.81
ИТОГО | - | 1.051 | 1.249 | 1.288 | 30.9 | 11.28 | 7.6

## Морфология ТБО
Группа отходов | Доля, % | Масса отхода, кг/ч | Cl в отходе, кг/ч | S в отходе, кг/ч | Cl, % | S, %
Нефтепродукты, масла, шламы | 12 | 20.4 | 0.0041 | 0.102 | 0.02 | 0.5
Резина, РТИ, обувь | 6 | 10.2 | 0.051 | 0.102 | 0.5 | 1
Хлорсодержащие полимеры (ПВХ, хлоралканы) | 3 | 5.1 | 0.1785 | 0.0051 | 3.5 | 0.1
Общие полимеры (ПЭ, ПП, ПС, полиуретан) | 15 | 25.5 | 0.0255 | 0.0128 | 0.1 | 0.05
Древесина, бумага, картон | 20 | 34 | 0.017 | 0.017 | 0.05 | 0.05
Пищевые отходы кухонь | 10 | 17 | 0.051 | 0.0255 | 0.3 | 0.15
Текстиль, спецодежда, ветошь | 10 | 17 | 0.0425 | 0.034 | 0.25 | 0.2
Антифризы и теплоносители | 5 | 8.5 | 0.0085 | 0.0085 | 0.1 | 0.1
Отработанные фильтры и сорбенты | 9 | 15.3 | 0.0229 | 0.0459 | 0.15 | 0.3
Прочие смешанные отходы и мусор | 10 | 17 | 0.034 | 0.0255 | 0.2 | 0.15