## Сводные показатели
Показатель | Установка 1 (Жидкие отходы) | Установка 2 (ТБО 170 кг/ч) | СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ
Часовой расход 100% чистого NaOH, кг/ч | 8.12 | 1.61 | 9.73
Суточный расход 100% чистого NaOH (24 ч/сут), кг/сут | 194.8 | 38.6 | 233.4
ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH (365 дн/год), т/год | 71.09 | 14.11 | 85.19
УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 5.41 | 9.5 | 5.8

## Исходные данные и формулы
Категория | Параметр | Значение | Ед. изм. | Формула / Примечание
Режим работы | Длительность смены в сутки (T_сут) | 24 | ч/сут | Задается пользователем
Режим работы | Рабочих дней в году с учетом ППР (D_год) | 365 | дн/год | С учетом ремонтов/простоев
Режим работы | Годовой фонд времени (T_год) | 8760 | ч/год | T_год = T_сут * D_год
Скруббер | Эффективность улавливания (η_скр) | 0.95 | д.ед. | Степень очистки по HCl и SO2
Скруббер | Коэффициент избытка реагента (k_изб) | 1.15 | д.ед. | Технологический запас
Жидкие отходы | Расход стоков (Q_liq) | 1.5 | м3/ч | 1500 кг/ч
Жидкие отходы | Режим фильтрата | Пользовательский набор | - | СП 320.1325800.2017, Табл. Г.1
Жидкие отходы | Концентрация Cl- | 3500 | мг/л | M_Cl = (Q * C_Cl)/1000
Жидкие отходы | Концентрация SO4(2-) | 800 | мг/л | M_S = (Q * C_SO4 * 32.065/96.061)/1000
ТБО | Производительность по ТБО (M_ТБО) | 170 | кг/ч | 2500 ккал/кг
ТБО | Среднее содержание Cl в ТБО | 0.256 | % | M_Cl = M_ТБО * (Cl%/100)
ТБО | Среднее содержание S в ТБО | 0.223 | % | M_S = M_ТБО * (S%/100)
Стехиометрия | HCl + NaOH -> NaCl + H2O | 1.097 | кг NaOH / кг HCl | μ_NaOH / μ_HCl = 39.997 / 36.461
Стехиометрия | SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O | 1.2487 | кг NaOH / кг SO2 | 2*μ_NaOH / μ_SO2 = 79.994 / 64.063

## Жидкие отходы (баланс)
Кислый газ | Поступление элемента, кг/ч | Масса в газе, кг/ч | Теор. 100% NaOH, кг/ч | Факт. 100% NaOH, кг/ч | Суточный 100%, кг/сут | ГОДОВОЙ 100%, т/год | Удельный, г/кг
HCl | 5.250 (Cl) | 5.291 | 5.804 | 7.026 | 168.6 | 61.55 | 4.68
SO2 | 0.401 (S) | 0.72 | 0.899 | 1.089 | 26.1 | 9.54 | 0.73
ИТОГО | - | 6.012 | 6.704 | 8.115 | 194.8 | 71.09 | 5.41

## ТБО (баланс)
Кислый газ | Поступление элемента, кг/ч | Масса в газе, кг/ч | Теор. 100% NaOH, кг/ч | Факт. 100% NaOH, кг/ч | Суточный 100%, кг/сут | ГОДОВОЙ 100%, т/год | Удельный, г/кг
HCl | 0.4350 (Cl) | 0.438 | 0.481 | 0.582 | 14 | 5.1 | 3.42
SO2 | 0.3783 (S) | 0.68 | 0.849 | 1.028 | 24.7 | 9.01 | 6.05
ИТОГО | - | 1.119 | 1.33 | 1.61 | 38.6 | 14.11 | 9.5

## Морфология ТБО
Группа отходов | Доля, % | Масса отхода, кг/ч | Cl в отходе, кг/ч | S в отходе, кг/ч | Cl, % | S, %
Нефтепродукты, масла, шламы | 12 | 20.4 | 0.0041 | 0.102 | 0.02 | 0.5
Резина, РТИ, обувь | 6 | 10.2 | 0.051 | 0.102 | 0.5 | 1
Хлорсодержащие полимеры (ПВХ, хлоралканы) | 3 | 5.1 | 0.1785 | 0.0051 | 3.5 | 0.1
Общие полимеры (ПЭ, ПП, ПС, полиуретан) | 15 | 25.5 | 0.0255 | 0.0128 | 0.1 | 0.05
Древесина, бумага, картон | 20 | 34 | 0.017 | 0.017 | 0.05 | 0.05
Пищевые отходы кухонь | 10 | 17 | 0.051 | 0.0255 | 0.3 | 0.15
Текстиль, спецодежда, ветошь | 10 | 17 | 0.0425 | 0.034 | 0.25 | 0.2
Антифризы и теплоносители | 5 | 8.5 | 0.0085 | 0.0085 | 0.1 | 0.1
Отработанные фильтры и сорбенты | 9 | 15.3 | 0.0229 | 0.0459 | 0.15 | 0.3
Прочие смешанные отходы и мусор | 10 | 17 | 0.034 | 0.0255 | 0.2 | 0.15