ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный технологический расчет расхода NaOH в мокрых скрубберах
1) Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)
2) Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 18:11
Режим работы: 24 ч/сутки, 365 дн/год (годовой фонд: 8760 ч/год)

# 1. Назначение и исходные данные установок

Настоящий расчет содержит раздельное обоснование потребности в нейтрализующем реагенте (гидроксиде натрия NaOH) для систем мокрой газоочистки двух независимых технологических установок:
1. Установка утилизации жидких отходов (КТОЖС): часовой расход 1.5 м³/ч (Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза));
2. Установка утилизации ТБО: производительность 120.0 кг/ч при калорийности 2500 ккал/кг.

Расчет годового расхода выполнен с учетом графика эксплуатации: длительность рабочей смены — 24 ч/сутки, количество рабочих дней в году с учетом планово-предупредительных ремонтов и простоев — 365 суток (суммарный годовой фонд времени: 8760 ч/год).

# 2. Расчет Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)

• Выбранный расчетный режим: Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза);
• Концентрация хлоридов (Cl⁻): 5000.0 мг/дм³ -> поступление Cl = 7.500 кг/ч (выход HCl = 7.559 кг/ч);
• Концентрация сульфатов (SO₄²⁻): 1500.0 мг/дм³ -> поступление S = 0.751 кг/ч (выход SO₂ = 1.350 кг/ч).

| Показатель расхода NaOH (Жидкие отходы) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 12.08 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 289.9 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 105.81 |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 80.53 кг/ч (69.0 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 1.656 м³/сут / 705.4 т/год (604.4 м³/год) |

# 3. Расчет Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

• Производительность по ТБО: 120.0 кг/ч;
• Поступление Cl: 0.3606 кг/ч (0.300%) -> выход HCl = 0.363 кг/ч;
• Поступление S: 0.2778 кг/ч (0.232%) -> выход SO₂ = 0.500 кг/ч;
• Поступление органического C: 62.29 кг/ч -> выход CO₂ (связываемого) = 17.894 кг/ч.

| Показатель расхода NaOH (ТБО 170 кг/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 40.61 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 974.7 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 355.75 |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 270.74 кг/ч (232.0 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 5.567 м³/сут / 2371.7 т/год (2032.1 м³/год) |

# 4. Сводная ведомость потребности в реагентах

| Показатель | 1) Жидкие отходы | 2) ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход 100% NaOH, кг/ч | 12.08 | 40.61 | 52.69 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч), кг/сут | 289.9 | 974.7 | 1264.6 |
| ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH, т/год | 105.81 | 355.75 | 461.56 |
| Часовой расход 15% раствора, кг/ч (л/ч) | 80.5 (69) | 270.7 (232) | 351.3 (301) |
| Суточный объем 15% раствора, м³/сут | 1.656 | 5.567 | 7.223 |
| ГОДОВОЙ объем 15% раствора, т/год (м³/год) | 705.4 (604.4) | 2371.7 (2032.1) | 3077.1 (2636.5) |

# 5. Заключение

1. Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м³/ч) годовой расход чистого 100% NaOH составляет 105.81 т/год (705.4 т/год 15% раствора при 365 рабочих днях).

2. Для Установки утилизации ТБО (120.0 кг/ч) годовой расход чистого 100% NaOH составляет 355.75 т/год (2371.7 т/год 15% раствора).

3. Суммарная годовая потребность комплекса термического обезвреживания в чистом NaOH составляет 461.56 т/год (или 3077.1 т/год 15% рабочего раствора).