ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный технологический расчет расхода NaOH в мокрых скрубберах
1) Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)
2) Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 18:15
Режим работы: 24 ч/сутки, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год)

# 1. Назначение и исходные данные установок

Настоящий расчет содержит раздельное обоснование потребности в нейтрализующем реагенте (гидроксиде натрия NaOH) для систем мокрой газоочистки двух независимых технологических установок:
1. Установка утилизации жидких отходов (КТОЖС): часовой расход 1.5 м³/ч (Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза));
2. Установка утилизации ТБО: производительность 170.0 кг/ч при калорийности 2500 ккал/кг.

Расчет годового расхода выполнен с учетом графика эксплуатации: длительность рабочей смены — 24 ч/сутки, количество рабочих дней в году с учетом планово-предупредительных ремонтов и простоев — 365 суток (суммарный годовой фонд времени: 8760 ч/год).

# 2. Расчет Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)

• Выбранный расчетный режим: Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза);
• Концентрация хлоридов (Cl⁻): 2500.0 мг/дм³ -> поступление Cl = 3.750 кг/ч (выход HCl = 3.779 кг/ч);
• Концентрация сульфатов (SO₄²⁻): 400.0 мг/дм³ -> поступление S = 0.200 кг/ч (выход SO₂ = 0.360 кг/ч).

| Показатель расхода NaOH (Жидкие отходы) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 5.56 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 133.5 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 48.73 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода | г NaOH / кг отхода | 3.71 г/кг (3.71 кг/м³) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода | г раствора / кг отхода | 24.73 г/кг (21.2 л/м³) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 37.09 кг/ч (31.8 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 0.763 м³/сут / 324.9 т/год (278.4 м³/год) |

# 3. Расчет Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

• Производительность по ТБО: 170.0 кг/ч;
• Поступление Cl: 0.5950 кг/ч (0.350%) -> выход HCl = 0.600 кг/ч;
• Поступление S: 0.5100 кг/ч (0.300%) -> выход SO₂ = 0.917 кг/ч;
• Поступление органического C: 93.50 кг/ч -> выход CO₂ (связываемого) = 26.859 кг/ч.

| Показатель расхода NaOH (ТБО 170 кг/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 61.28 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 1470.8 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 536.83 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг ТБО | кг NaOH / кг ТБО (г/кг) | 0.3605 кг/кг (360.5 г/кг) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг ТБО | кг раствора / кг ТБО | 2.403 кг/кг (2403.2 г/кг) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 408.54 кг/ч (350.0 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 8.401 м³/сут / 3578.8 т/год (3066.4 м³/год) |

# 4. Сводная ведомость потребности в реагентах

| Показатель | 1) Жидкие отходы | 2) ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход 100% NaOH, кг/ч | 5.56 | 61.28 | 66.84 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч), кг/сут | 133.5 | 1470.8 | 1604.3 |
| ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH, т/год | 48.73 | 536.83 | 585.56 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 3.71 | 360.5 | 40.0 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода, г/кг | 24.73 | 2403.2 | 266.8 |
| Часовой расход 15% раствора, кг/ч (л/ч) | 37.1 (32) | 408.5 (350) | 445.6 (382) |
| Суточный объем 15% раствора, м³/сут | 0.763 | 8.401 | 9.164 |
| ГОДОВОЙ объем 15% раствора, т/год (м³/год) | 324.9 (278.4) | 3578.8 (3066.4) | 3903.7 (3344.8) |

# 5. Заключение

1. Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м³/ч) удельный расход составляет 3.71 г чистого NaOH на 1 кг стоков (3.71 кг/м³). Годовой расход чистого NaOH: 48.73 т/год.

2. Для Установки утилизации ТБО (170.0 кг/ч) удельный расход составляет 0.3605 кг чистого NaOH на 1 кг ТБО (360.5 г/кг или 2.403 кг 15% раствора на 1 кг ТБО). Годовой расход чистого NaOH: 536.83 т/год.

3. Суммарный годовой расход чистого NaOH по комплексу: 585.56 т/год.