ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный технологический расчет расхода NaOH в мокрых скрубберах
1) Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)
2) Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 18:21
Режим работы: 24 ч/сутки, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год)

# 1. Назначение и исходные данные установок

Настоящий расчет содержит раздельное обоснование потребности в нейтрализующем реагенте (гидроксиде натрия NaOH) для систем мокрой газоочистки двух независимых технологических установок:
1. Установка утилизации жидких отходов (КТОЖС): часовой расход 1.5 м³/ч (Пользовательский набор);
2. Установка утилизации ТБО: производительность 170.0 кг/ч при калорийности 2500 ккал/кг.

Расчет годового расхода выполнен с учетом графика эксплуатации: длительность рабочей смены — 24 ч/сутки, количество рабочих дней в году с учетом планово-предупредительных ремонтов и простоев — 365 суток (суммарный годовой фонд времени: 8760 ч/год).

# 2. Расчет Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)

• Выбранный расчетный режим: Пользовательский набор;
• Концентрация хлоридов (Cl⁻): 3500.0 мг/дм³ -> поступление Cl = 5.250 кг/ч (выход HCl = 5.291 кг/ч);
• Концентрация сульфатов (SO₄²⁻): 800.0 мг/дм³ -> поступление S = 0.401 кг/ч (выход SO₂ = 0.720 кг/ч).

| Показатель расхода NaOH (Жидкие отходы) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 8.12 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 194.8 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 71.09 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода | г NaOH / кг отхода | 5.41 г/кг (5.41 кг/м³) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода | г раствора / кг отхода | 36.07 г/кг (30.9 л/м³) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 54.10 кг/ч (46.4 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 1.113 м³/сут / 473.9 т/год (406.1 м³/год) |

# 3. Расчет Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

• Производительность по ТБО: 170.0 кг/ч;
• Поступление Cl: 0.5132 кг/ч (0.302%) -> выход HCl = 0.517 кг/ч;
• Поступление S: 0.4649 кг/ч (0.274%) -> выход SO₂ = 0.836 кг/ч;
• Поступление органического C: 98.24 кг/ч -> выход CO₂ (связываемого) = 25.918 кг/ч.

| Показатель расхода NaOH (ТБО 170 кг/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 58.98 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 1415.5 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 516.65 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг ТБО | кг NaOH / кг ТБО (г/кг) | 0.3469 кг/кг (346.9 г/кг) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг ТБО | кг раствора / кг ТБО | 2.313 кг/кг (2312.9 г/кг) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 393.19 кг/ч (336.9 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 8.085 м³/сут / 3444.3 т/год (2951.2 м³/год) |

# 4. Сводная ведомость потребности в реагентах

| Показатель | 1) Жидкие отходы | 2) ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход 100% NaOH, кг/ч | 8.12 | 58.98 | 67.09 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч), кг/сут | 194.8 | 1415.5 | 1610.2 |
| ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH, т/год | 71.09 | 516.65 | 587.74 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 5.41 | 346.9 | 40.2 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода, г/кг | 36.07 | 2312.9 | 267.8 |
| Часовой расход 15% раствора, кг/ч (л/ч) | 54.1 (46) | 393.2 (337) | 447.3 (383) |
| Суточный объем 15% раствора, м³/сут | 1.113 | 8.085 | 9.198 |
| ГОДОВОЙ объем 15% раствора, т/год (м³/год) | 473.9 (406.1) | 3444.3 (2951.2) | 3918.3 (3357.3) |

# 5. Заключение

1. Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м³/ч) удельный расход составляет 5.41 г чистого NaOH на 1 кг стоков (5.41 кг/м³). Годовой расход чистого NaOH: 71.09 т/год.

2. Для Установки утилизации ТБО (170.0 кг/ч) удельный расход составляет 0.3469 кг чистого NaOH на 1 кг ТБО (346.9 г/кг или 2.313 кг 15% раствора на 1 кг ТБО). Годовой расход чистого NaOH: 516.65 т/год.

3. Суммарный годовой расход чистого NaOH по комплексу: 587.74 т/год.