ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный технологический расчет расхода NaOH в мокрых скрубберах
1) Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)
2) Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 18:21
Режим работы: 24 ч/сутки, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год)

# 1. Назначение и исходные данные установок

Настоящий расчет содержит раздельное обоснование потребности в нейтрализующем реагенте (гидроксиде натрия NaOH) для систем мокрой газоочистки двух независимых технологических установок:
1. Установка утилизации жидких отходов (КТОЖС): часовой расход 1.5 м³/ч (Пользовательский набор);
2. Установка утилизации ТБО: производительность 170.0 кг/ч при калорийности 2500 ккал/кг.

Расчет годового расхода выполнен с учетом графика эксплуатации: длительность рабочей смены — 24 ч/сутки, количество рабочих дней в году с учетом планово-предупредительных ремонтов и простоев — 365 суток (суммарный годовой фонд времени: 8760 ч/год).

# 2. Расчет Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)

• Выбранный расчетный режим: Пользовательский набор;
• Концентрация хлоридов (Cl⁻): 3500.0 мг/дм³ -> поступление Cl = 5.250 кг/ч (выход HCl = 4.967 кг/ч);
• Концентрация сульфатов (SO₄²⁻): 800.0 мг/дм³ -> поступление S = 0.401 кг/ч (выход SO₂ = 0.720 кг/ч).

| Показатель расхода NaOH (Жидкие отходы) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 7.68 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 184.4 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 67.32 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода | г NaOH / кг отхода | 5.12 г/кг (5.12 кг/м³) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода | г раствора / кг отхода | 34.16 г/кг (29.3 л/м³) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 51.23 кг/ч (43.9 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 1.054 м³/сут / 448.8 т/год (384.5 м³/год) |

# 3. Расчет Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

• Производительность по ТБО: 170.0 кг/ч;
• Поступление Cl: 0.5132 кг/ч (0.302%) -> выход HCl = 0.486 кг/ч;
• Поступление S: 0.4649 кг/ч (0.274%) -> выход SO₂ = 0.836 кг/ч;
• Поступление органического C: 98.24 кг/ч -> выход CO₂ (связываемого) = 25.918 кг/ч.

| Показатель расхода NaOH (ТБО 170 кг/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 58.94 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 1414.5 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 516.28 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг ТБО | кг NaOH / кг ТБО (г/кг) | 0.3467 кг/кг (346.7 г/кг) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг ТБО | кг раствора / кг ТБО | 2.311 кг/кг (2311.2 г/кг) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 392.91 кг/ч (336.7 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 8.080 м³/сут / 3441.9 т/год (2949.1 м³/год) |

# 4. Сводная ведомость потребности в реагентах

| Показатель | 1) Жидкие отходы | 2) ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход 100% NaOH, кг/ч | 7.68 | 58.94 | 66.62 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч), кг/сут | 184.4 | 1414.5 | 1598.9 |
| ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH, т/год | 67.32 | 516.28 | 583.60 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 5.12 | 346.7 | 39.9 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода, г/кг | 34.16 | 2311.2 | 266.0 |
| Часовой расход 15% раствора, кг/ч (л/ч) | 51.2 (44) | 392.9 (337) | 444.1 (381) |
| Суточный объем 15% раствора, м³/сут | 1.054 | 8.080 | 9.133 |
| ГОДОВОЙ объем 15% раствора, т/год (м³/год) | 448.8 (384.5) | 3441.9 (2949.1) | 3890.7 (3333.6) |

# 5. Заключение

1. Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м³/ч) удельный расход составляет 5.12 г чистого NaOH на 1 кг стоков (5.12 кг/м³). Годовой расход чистого NaOH: 67.32 т/год.

2. Для Установки утилизации ТБО (170.0 кг/ч) удельный расход составляет 0.3467 кг чистого NaOH на 1 кг ТБО (346.7 г/кг или 2.311 кг 15% раствора на 1 кг ТБО). Годовой расход чистого NaOH: 516.28 т/год.

3. Суммарный годовой расход чистого NaOH по комплексу: 583.60 т/год.