ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный технологический расчет расхода NaOH в мокрых скрубберах
1) Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)
2) Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 18:22
Режим работы: 24 ч/сутки, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год)

# 1. Назначение и исходные данные установок

Настоящий расчет содержит раздельное обоснование потребности в нейтрализующем реагенте (гидроксиде натрия NaOH) для систем мокрой газоочистки двух независимых технологических установок:
1. Установка утилизации жидких отходов (КТОЖС): часовой расход 1.5 м³/ч (Пользовательский набор);
2. Установка утилизации ТБО: производительность 170.0 кг/ч при калорийности 2500 ккал/кг.

Расчет годового расхода выполнен с учетом графика эксплуатации: длительность рабочей смены — 24 ч/сутки, количество рабочих дней в году с учетом планово-предупредительных ремонтов и простоев — 365 суток (суммарный годовой фонд времени: 8760 ч/год).

# 2. Расчет Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)

• Выбранный расчетный режим: Пользовательский набор;
• Концентрация хлоридов (Cl⁻): 3500.0 мг/дм³ -> поступление Cl = 5.250 кг/ч (выход HCl = 5.291 кг/ч);
• Концентрация сульфатов (SO₄²⁻): 800.0 мг/дм³ -> поступление S = 0.401 кг/ч (выход SO₂ = 0.744 кг/ч).

| Показатель расхода NaOH (Жидкие отходы) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 8.15 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 195.6 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 71.41 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода | г NaOH / кг отхода | 5.43 г/кг (5.43 кг/м³) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода | г раствора / кг отхода | 36.23 г/кг (31.0 л/м³) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 54.34 кг/ч (46.6 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 1.117 м³/сут / 476.0 т/год (407.9 м³/год) |

# 3. Расчет Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

• Производительность по ТБО: 170.0 кг/ч;
• Поступление Cl: 0.5132 кг/ч (0.302%) -> выход HCl = 0.517 кг/ч;
• Поступление S: 0.4649 кг/ч (0.274%) -> выход SO₂ = 0.864 кг/ч;
• Поступление органического C: 98.24 кг/ч -> выход CO₂ (связываемого) = 25.918 кг/ч.

| Показатель расхода NaOH (ТБО 170 кг/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 59.02 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 1416.5 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 517.02 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг ТБО | кг NaOH / кг ТБО (г/кг) | 0.3472 кг/кг (347.2 г/кг) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг ТБО | кг раствора / кг ТБО | 2.315 кг/кг (2314.5 г/кг) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 393.47 кг/ч (337.1 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 8.091 м³/сут / 3446.8 т/год (2953.3 м³/год) |

# 4. Сводная ведомость потребности в реагентах

| Показатель | 1) Жидкие отходы | 2) ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход 100% NaOH, кг/ч | 8.15 | 59.02 | 67.17 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч), кг/сут | 195.6 | 1416.5 | 1612.1 |
| ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH, т/год | 71.41 | 517.02 | 588.43 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 5.43 | 347.2 | 40.2 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода, г/кг | 36.23 | 2314.5 | 268.2 |
| Часовой расход 15% раствора, кг/ч (л/ч) | 54.3 (47) | 393.5 (337) | 447.8 (384) |
| Суточный объем 15% раствора, м³/сут | 1.117 | 8.091 | 9.209 |
| ГОДОВОЙ объем 15% раствора, т/год (м³/год) | 476.0 (407.9) | 3446.8 (2953.3) | 3922.8 (3361.2) |

# 5. Заключение

1. Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м³/ч) удельный расход составляет 5.43 г чистого NaOH на 1 кг стоков (5.43 кг/м³). Годовой расход чистого NaOH: 71.41 т/год.

2. Для Установки утилизации ТБО (170.0 кг/ч) удельный расход составляет 0.3472 кг чистого NaOH на 1 кг ТБО (347.2 г/кг или 2.315 кг 15% раствора на 1 кг ТБО). Годовой расход чистого NaOH: 517.02 т/год.

3. Суммарный годовой расход чистого NaOH по комплексу: 588.43 т/год.