ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный технологический расчет расхода NaOH в мокрых скрубберах
1) Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)
2) Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 18:33
Режим работы: 10 ч/сутки, 360 дн/год (фонд: 3600 ч/год)

# 1. Назначение и исходные данные установок

Настоящий расчет содержит раздельное обоснование потребности в нейтрализующем реагенте (гидроксиде натрия NaOH) для систем мокрой газоочистки двух независимых технологических установок:
1. Установка утилизации жидких отходов (КТОЖС): часовой расход 1.5 м³/ч (Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза));
2. Установка утилизации ТБО: производительность 170.0 кг/ч при калорийности 2500 ккал/кг.

Расчет годового расхода выполнен с учетом графика эксплуатации: длительность рабочей смены — 10 ч/сутки, количество рабочих дней в году с учетом планово-предупредительных ремонтов и простоев — 360 суток (суммарный годовой фонд времени: 3600 ч/год).

# 2. Расчет Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)

• Выбранный расчетный режим: Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза);
• Концентрация хлоридов (Cl⁻): 5000.0 мг/дм³ -> поступление Cl = 7.500 кг/ч (выход HCl = 7.250 кг/ч);
• Концентрация сульфатов (SO₄²⁻): 1500.0 мг/дм³ -> поступление S = 0.751 кг/ч (выход SO₂ = 1.260 кг/ч).

| Показатель расхода NaOH (Жидкие отходы) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 11.39 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (10 ч/сут) | кг/сут | 113.9 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (360 дн/год) | т/год | 41.01 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода | г NaOH / кг отхода | 7.59 г/кг (7.59 кг/м³) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода | г раствора / кг отхода | 50.63 г/кг (43.4 л/м³) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 75.94 кг/ч (65.1 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 0.651 м³/сут / 273.4 т/год (234.3 м³/год) |

# 3. Расчет Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

• Производительность по ТБО: 170.0 кг/ч;
• Поступление Cl: 0.5260 кг/ч (0.309%) -> выход HCl = 0.508 кг/ч;
• Поступление S: 0.4667 кг/ч (0.275%) -> выход SO₂ = 0.783 кг/ч.

| Показатель расхода NaOH (ТБО 170 кг/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 1.84 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (10 ч/сут) | кг/сут | 18.4 |
| Годовой расход чистого 100% NaOH (360 дн/год) | т/год | 6.61 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг ТБО | кг NaOH / кг ТБО (г/кг) | 0.0108 кг/кг (10.8 г/кг) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг ТБО | кг раствора / кг ТБО | 0.072 кг/кг (72.0 г/кг) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 12.24 кг/ч (10.5 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 0.105 м³/сут / 44.1 т/год (37.8 м³/год) |

# 4. Сводная ведомость потребности в реагентах

| Показатель | 1) Жидкие отходы | 2) ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход 100% NaOH, кг/ч | 11.39 | 1.84 | 13.23 |
| Суточный расход 100% NaOH (10 ч), кг/сут | 113.9 | 18.4 | 132.3 |
| ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH, т/год | 41.01 | 6.61 | 47.62 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 7.59 | 10.8 | 7.9 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода, г/кг | 50.63 | 72.0 | 52.8 |
| Часовой расход 15% раствора, кг/ч (л/ч) | 75.9 (65) | 12.2 (10) | 88.2 (76) |
| Суточный объем 15% раствора, м³/сут | 0.651 | 0.105 | 0.756 |
| ГОДОВОЙ объем 15% раствора, т/год (м³/год) | 273.4 (234.3) | 44.1 (37.8) | 317.5 (272.0) |

# 5. Заключение

1. Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м³/ч) удельный расход составляет 7.59 г чистого NaOH на 1 кг стоков (7.59 кг/м³). Годовой расход чистого NaOH: 41.01 т/год.

2. Для Установки утилизации ТБО (170.0 кг/ч) удельный расход составляет 0.0108 кг чистого NaOH на 1 кг ТБО (10.8 г/кг или 0.072 кг 15% раствора на 1 кг ТБО). Годовой расход чистого NaOH: 6.61 т/год.

3. Суммарный годовой расход чистого NaOH по комплексу: 47.62 т/год.