ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный расчет расхода NaOH в мокрых скрубберах:
1) Установка утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)
2) Установка утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 18:56  |  Нормативная база: СП 320.1325800.2017

# 1. Исходные данные и технологические параметры

Расчет выполнен для двух независимых термических установок газоочистки (мокрых скрубберов) с нейтрализацией кислых газов (HCl, SO₂) водным раствором гидроксида натрия (NaOH).

| Параметр технологического режима | Обозначение и ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Длительность рабочей смены в сутки | T_сут, ч/сут | 24 |
| Количество рабочих дней в году (с учетом ремонта и ППР) | D_год, дн/год | 365 |
| Годовой фонд рабочего времени установки | T_год, ч/год | 8760 |
| Эффективность улавливания кислых газов в скруббере | η_скр, д.ед. | 0.97 |
| Технологический коэффициент избытка щелочи NaOH | k_изб, д.ед. | 1.15 |
| Концентрация рабочего раствора гидроксида натрия | C_р-р, % масс. | 15% |
| Нормативный запас хранения реагента на складе | N_склад, суток | 7 |

## 1.1. Исходный состав жидких отходов (КТОЖС)

• Производительность установки: Q_liq = 1.5 м³/ч (массовый расход: 1500 кг/ч при плотности 1000 кг/м³);
• Расчетный режим фильтрата полигона: Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза) (по СП 320.1325800.2017, Таблица Г.1);
• Концентрация хлорид-ионов (Cl⁻): 2500.0 мг/дм³ -> Поступление Cl: 3.750 кг/ч;
• Концентрация сульфат-ионов (SO₄²⁻): 400.0 мг/дм³ -> Поступление S: 0.200 кг/ч;
• Коэффициенты конверсии в кислые газы: k_Cl = 0.98 (Cl → HCl), k_S = 0.90 (S → SO₂).

## 1.2. Исходный состав ТБО (170 кг/ч)

• Производительность установки: M_ТБО = 170.0 кг/ч (теплота сгорания: 2500 ккал/кг);
• Средневзвешенное содержание элементов в смеси: Cl = 0.256%, S = 0.223%;
• Суммарное поступление в камеру сгорания: Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.

| Группа отходов | Доля, % | Расход, кг/ч | Cl, % | S, % | Cl (кг/ч) ¦ S (кг/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты, масла, шламы | 12.0 | 20.4 | 0.02 | 0.50 | 0.0041 ¦ 0.1020 |
| Резина, РТИ, обувь | 6.0 | 10.2 | 0.50 | 1.00 | 0.0510 ¦ 0.1020 |
| Хлорсодержащие полимеры (ПВХ, хлоралканы) | 3.0 | 5.1 | 3.50 | 0.10 | 0.1785 ¦ 0.0051 |
| Общие полимеры (ПЭ, ПП, ПС, полиуретан) | 15.0 | 25.5 | 0.10 | 0.05 | 0.0255 ¦ 0.0128 |
| Древесина, бумага, картон | 20.0 | 34.0 | 0.05 | 0.05 | 0.0170 ¦ 0.0170 |
| Пищевые отходы кухонь | 10.0 | 17.0 | 0.30 | 0.15 | 0.0510 ¦ 0.0255 |
| Текстиль, спецодежда, ветошь | 10.0 | 17.0 | 0.25 | 0.20 | 0.0425 ¦ 0.0340 |
| Антифризы и теплоносители | 5.0 | 8.5 | 0.10 | 0.10 | 0.0085 ¦ 0.0085 |
| Отработанные фильтры и сорбенты | 9.0 | 15.3 | 0.15 | 0.30 | 0.0229 ¦ 0.0459 |
| Прочие смешанные отходы и мусор | 10.0 | 17.0 | 0.20 | 0.15 | 0.0340 ¦ 0.0255 |

# 2. Методика и расчетные формулы

Расчет материального баланса газоочистки базируется на стехиометрических уравнениях реакций нейтрализации кислых компонентов раствором гидроксида натрия.

2.1. Образование кислых газов при термическом обезвреживании:
• Образование HCl:  M_HCl = M_Cl * k_конв,Cl * (μ_HCl / μ_Cl) = M_Cl * 0.98 * (36.461 / 35.453) = M_Cl * 1.0078  (кг/ч)
• Образование SO₂:  M_SO2 = M_S * k_конв,S * (μ_SO2 / μ_S) = M_S * 0.90 * (64.063 / 32.065) = M_S * 1.7981  (кг/ч)
  (для жидких стоков: M_S = Q_liq * C_SO4 * (32.065 / 96.061) * 10⁻³)

2.2. Стехиометрические уравнения нейтрализации в мокром скруббере:
1) Реакция нейтрализации хлороводорода:
     HCl + NaOH → NaCl + H₂O
     Стехиометрический коэффициент: k_стех,HCl = μ_NaOH / μ_HCl = 39.997 / 36.461 = 1.0970 кг 100% NaOH / кг HCl.
     Теоретический расход:  M_NaOH,theor(HCl) = M_HCl * 1.0970  (кг/ч)

2) Реакция нейтрализации диоксида серы:
     SO₂ + 2NaOH → Na₂SO₃ + H₂O
     Стехиометрический коэффициент: k_стех,SO2 = (2 * μ_NaOH) / μ_SO2 = 79.994 / 64.063 = 1.2487 кг 100% NaOH / кг SO₂.
     Теоретический расход:  M_NaOH,theor(SO2) = M_SO2 * 1.2487  (кг/ч)

2.3. Фактический расход чистого 100% реагента и рабочего раствора:
• Суммарный теоретический расход:  M_NaOH,theor = M_NaOH,theor(HCl) + M_NaOH,theor(SO2)  (кг/ч)
• Фактический часовой расход:  M_NaOH,факт = M_NaOH,theor * (k_изб / η_скр)  (кг/ч)
• Суточный расход (по смене):  M_NaOH,сут = M_NaOH,факт * T_сут  (кг/сут)
• Годовой расход реагента:  M_NaOH,год = (M_NaOH,факт * T_сут * D_год) / 1000 = (M_NaOH,факт * T_год) / 1000  (т/год)

• Плотность рабочего раствора:  ρ_р-р = 998.2 + 10.75 * C_р-р + 0.034 * (C_р-р)²  (кг/м³)
• Часовой расход раствора:  G_р-р = M_NaOH,факт / (C_р-р / 100)  (кг/ч),   V_р-р = (G_р-р / ρ_р-р) * 1000  (л/ч)
• Суточный объем раствора:  V_сут = (G_р-р * T_сут) / ρ_р-р  (м³/сут)
• Годовой объем раствора:  V_год = (G_р-р * T_год) / ρ_р-р  (м³/год)

• УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД на 1 кг отходов:  q_уд = (M_NaOH,факт / M_отходов) * 1000  (г 100% NaOH / кг отходов)
• Объем емкости склада реагентов:  V_склад = V_сут * N_склад * 1.15  (м³)

# 3. Расчет Установки утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)

Поступление: Cl = 3.750 кг/ч, S = 0.200 кг/ч.
Выход кислых газов: HCl = 3.587 кг/ч, SO₂ = 0.336 кг/ч.

| Показатель расхода (Жидкие отходы, 1,5 м³/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 5.16 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 123.9 |
| ГОДОВОЙ РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 45.22 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг стоков | г NaOH / кг стоков | 3.44 г/кг (3.44 кг/м³) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг стоков | г р-ра / кг стоков | 22.94 г/кг (19.7 л/м³) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 34.41 кг/ч (29.5 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 0.708 м³/сут / 301.5 т/год (258.3 м³/год) |

# 4. Расчет Установки утилизации ТБО (170 кг/ч)

Поступление: Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.
Выход кислых газов: HCl = 0.416 кг/ч, SO₂ = 0.635 кг/ч.

| Показатель расхода (ТБО, 170 кг/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 1.48 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 35.5 |
| ГОДОВОЙ РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 12.97 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг ТБО | кг NaOH / кг ТБО (г/кг) | 0.0087 кг/кг (8.7 г/кг) |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг ТБО | кг р-ра / кг ТБО | 0.058 кг/кг (58.1 г/кг) |
| Часовой расход 15% рабочего раствора | кг/ч (л/ч) | 9.87 кг/ч (8.5 л/ч) |
| Суточный / Годовой объем 15% раствора | м³/сут / т/год | 0.203 м³/сут / 86.5 т/год (74.1 м³/год) |

# 5. Сводная ведомость потребности комплекса в реагентах

| Показатель | 1) Жидкие отходы | 2) ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход 100% NaOH, кг/ч | 5.16 | 1.48 | 6.64 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч), кг/сут | 123.9 | 35.5 | 159.4 |
| ГОДОВОЙ расход чистого 100% NaOH, т/год | 45.22 | 12.97 | 58.19 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 3.44 | 8.7 | 4.0 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 15% раствора на 1 кг отхода, г/кг | 22.94 | 58.1 | 26.5 |
| Часовой расход 15% раствора, кг/ч (л/ч) | 34.4 (29) | 9.9 (8) | 44.3 (38) |
| Суточный объем 15% раствора, м³/сут | 0.708 | 0.203 | 0.911 |
| ГОДОВОЙ объем 15% раствора, т/год (м³/год) | 301.5 (258.3) | 86.5 (74.1) | 388.0 (332.4) |

# 6. Заключение

1. Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м³/ч, Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза)):
   • Удельный расход реагента: 3.44 г чистого 100% NaOH на 1 кг стоков (3.44 кг/м³);
   • Годовой расход чистого 100% NaOH: 45.22 т/год (301.5 т/год 15% раствора);
   • Емкость склада реагента на 7 суток автономной работы: 5.7 м³.

2. Для Установки утилизации ТБО (170.0 кг/ч):
   • Удельный расход реагента: 0.0087 кг чистого NaOH на 1 кг ТБО (8.7 г/кг);
   • Годовой расход чистого 100% NaOH: 12.97 т/год (86.5 т/год 15% раствора);
   • Емкость склада реагента на 7 суток автономной работы: 1.6 м³.

3. Суммарная годовая потребность комплекса термического обезвреживания:
   • Чистый 100% NaOH: 58.19 т/год (159.4 кг/сут);
   • Рабочий 15% раствор щелочи: 388.0 т/год (332.4 м³/год);
   • Средневзвешенный удельный расход по комплексу: 4.0 г 100% NaOH / кг суммарных отходов.