ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧИСТОГО РЕАГЕНТА NaOH В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный расчет расхода 100% NaOH для мокрых скрубберов:
1) Установка утилизации жидких отходов (1,5 м³/ч)
2) Установка утилизации ТБО (170 кг/ч)

Дата расчета: 24.08.2026 20:09  |  Нормативная база: СП 320.1325800.2017

# 1. Исходные данные и параметры технологического режима

Расчет потребности в чистом нейтрализующем реагенте (100% гидроксиде натрия NaOH) выполнен для систем мокрой газоочистки (скрубберов) двух независимых термических установок.

| Параметр режима | Обозначение и ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Длительность рабочей смены в сутки | T_сут, ч/сут | 24 |
| Количество рабочих дней в году (с учетом ремонта/простоев) | D_год, дн/год | 365 |
| Годовой фонд рабочего времени | T_год, ч/год | 8760 |
| Степень улавливания кислых газов в скруббере | η_скр, д.ед. | 0.95 |
| Коэффициент технологического избытка NaOH | k_изб, д.ед. | 1.15 |

## 1.1. Состав жидких отходов (КТОЖС, 1,5 м³/ч)

• Производительность: Q_liq = 1.5 м³/ч (массовый расход: 1500 кг/ч);
• Выбранный расчетный режим: Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза) (СП 320.1325800.2017, Таблица Г.1);
• Концентрация хлоридов (Cl⁻): 3000.0 мг/дм³  ->  Поступление Cl = 4.500 кг/ч;
• Концентрация сульфатов (SO₄²⁻): 1500.0 мг/дм³  ->  Поступление S = 0.751 кг/ч;
• Коэффициенты конверсии в кислые газы: k_конв,Cl = 0.98 (Cl → HCl), k_конв,S = 0.90 (S → SO₂).

## 1.2. Состав ТБО (170 кг/ч)

• Производительность: M_ТБО = 170.0 кг/ч (теплота сгорания: 2500 ккал/кг);
• Средневзвешенное содержание элементов в смеси: Cl = 0.256%, S = 0.223%;
• Поступление кислотообразующих элементов: Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.

| Группа отходов | Доля, % | Расход, кг/ч | Cl, % | S, % | Cl (кг/ч) ¦ S (кг/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты, масла, шламы | 12.0 | 20.4 | 0.02 | 0.50 | 0.0041 ¦ 0.1020 |
| Резина, РТИ, обувь | 6.0 | 10.2 | 0.50 | 1.00 | 0.0510 ¦ 0.1020 |
| Хлорсодержащие полимеры (ПВХ, хлоралканы) | 3.0 | 5.1 | 3.50 | 0.10 | 0.1785 ¦ 0.0051 |
| Общие полимеры (ПЭ, ПП, ПС, полиуретан) | 15.0 | 25.5 | 0.10 | 0.05 | 0.0255 ¦ 0.0128 |
| Древесина, бумага, картон | 20.0 | 34.0 | 0.05 | 0.05 | 0.0170 ¦ 0.0170 |
| Пищевые отходы кухонь | 10.0 | 17.0 | 0.30 | 0.15 | 0.0510 ¦ 0.0255 |
| Текстиль, спецодежда, ветошь | 10.0 | 17.0 | 0.25 | 0.20 | 0.0425 ¦ 0.0340 |
| Антифризы и теплоносители | 5.0 | 8.5 | 0.10 | 0.10 | 0.0085 ¦ 0.0085 |
| Отработанные фильтры и сорбенты | 9.0 | 15.3 | 0.15 | 0.30 | 0.0229 ¦ 0.0459 |
| Прочие смешанные отходы и мусор | 10.0 | 17.0 | 0.20 | 0.15 | 0.0340 ¦ 0.0255 |

# 2. Методика и расчетные формулы

• 1. Образование хлороводорода (HCl) при термическом разложении

M_HCl = M_Cl * k_конв,Cl * (μ_HCl / μ_Cl) = M_Cl * 0.98 * (36.461 / 35.453) = M_Cl * 1.0078 [кг/ч]

где M_Cl — часовое поступление хлора в отходах (кг/ч); μ_HCl = 36.461 г/моль; μ_Cl = 35.453 г/моль.

• 2. Образование диоксида серы (SO₂) при окислении серы

M_SO2 = M_S * k_конв,S * (μ_SO2 / μ_S) = M_S * 0.90 * (64.063 / 32.065) = M_S * 1.7981 [кг/ч]

где M_S — поступление серы (кг/ч). Для жидких стоков: M_S = Q_liq * C_SO4 * (32.065 / 96.061) * 10⁻³.

• 3. Стехиометрическая реакция нейтрализации HCl гидроксидом натрия

HCl + NaOH → NaCl + H₂O k_стех,HCl = μ_NaOH / μ_HCl = 39.997 / 36.461 = 1.0970 [кг 100% NaOH / кг HCl] M_NaOH,theor(HCl) = M_HCl * 1.0970 [кг/ч]

на нейтрализацию 1 кг HCl теоретически расходуется 1.0970 кг чистого 100% NaOH.

• 4. Стехиометрическая реакция нейтрализации SO₂ гидроксидом натрия

SO₂ + 2NaOH → Na₂SO₃ + H₂O k_стех,SO2 = (2 * μ_NaOH) / μ_SO2 = 79.994 / 64.063 = 1.2487 [кг 100% NaOH / кг SO₂] M_NaOH,theor(SO2) = M_SO2 * 1.2487 [кг/ч]

на нейтрализацию 1 кг SO₂ теоретически расходуется 1.2487 кг чистого 100% NaOH.

• 5. Суммарный теоретический часовой расход 100% NaOH

M_NaOH,theor = M_NaOH,theor(HCl) + M_NaOH,theor(SO2) [кг/ч]

сумма теоретических потребностей на связывание всех кислых газов.

• 6. Фактический часовой расход чистого 100% NaOH с учетом КПД скруббера и избытка

M_NaOH,факт = M_NaOH,theor * (k_изб / η_скр) [кг/ч]

где η_скр = 0.95 (КПД улавливания); k_изб = 1.15 (коэффициент технологического избытка щелочи).

• 7. Суточный и годовой расход чистого 100% реагента

M_NaOH,сут = M_NaOH,факт * T_сут [кг/сут] M_NaOH,год = (M_NaOH,факт * T_сут * D_год) / 1000 = (M_NaOH,факт * T_год) / 1000 [т/год]

где T_сут — длительность смены (ч/сут); D_год — число рабочих дней в году; T_год = T_сут * D_год (ч/год).

• 8. Удельный расход чистого 100% реагента на 1 кг отходов

q_уд = (M_NaOH,факт / M_отходов) * 1000 [г 100% NaOH / кг отходов] q_уд,объем = M_NaOH,факт / Q_liq [кг 100% NaOH / м³ стоков]

показывает удельные затраты чистого реагента на обезвреживание единицы массы отходов.

# 3. Результаты расчета Установки жидких отходов (1,5 м³/ч)

Поступление: Cl = 4.500 кг/ч, S = 0.751 кг/ч.
Выход газов: HCl = 4.535 кг/ч, SO₂ = 1.350 кг/ч.

| Показатель расхода чистого 100% NaOH (Жидкие отходы) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 8.06 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 193.5 |
| ГОДОВОЙ РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 70.64 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД 100% NaOH НА 1 КГ СТОКОВ | г NaOH / кг стоков | 5.38 г/кг (5.38 кг/м³ стоков) |

# 4. Результаты расчета Установки ТБО (170 кг/ч)

Поступление: Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.
Выход газов: HCl = 0.438 кг/ч, SO₂ = 0.680 кг/ч.

| Показатель расхода чистого 100% NaOH (ТБО 170 кг/ч) | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 1.61 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч/сут) | кг/сут | 38.6 |
| ГОДОВОЙ РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH (365 дн/год) | т/год | 14.11 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД 100% NaOH НА 1 КГ ТБО | кг NaOH / кг ТБО (г/кг) | 0.0095 кг/кг (9.5 г/кг) |

# 5. Сводная ведомость потребности в чистом 100% NaOH

| Показатель | 1) Жидкие отходы | 2) ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH, кг/ч | 8.06 | 1.61 | 9.67 |
| Суточный расход 100% NaOH (24 ч/сут), кг/сут | 193.5 | 38.6 | 232.2 |
| ГОДОВОЙ РАСХОД ЧИСТОГО 100% NaOH, т/год | 70.64 | 14.11 | 84.75 |
| УДЕЛЬНЫЙ расход 100% NaOH на 1 кг отхода, г/кг | 5.38 | 9.5 | 5.8 |

# 6. Заключение

1. Для Установки утилизации жидких отходов (1.5 м³/ч, Набор 1: Молодой полигон (кислая фаза)):
   • Удельный расход реагента: 5.38 г чистого 100% NaOH на 1 кг стоков (5.38 кг 100% NaOH / м³ стоков);
   • Годовой расход чистого 100% NaOH: 70.64 т/год (193.5 кг/сут при 24 ч/сут и 365 дн/год).

2. Для Установки утилизации ТБО (170.0 кг/ч):
   • Удельный расход реагента: 0.0095 кг чистого NaOH на 1 кг ТБО (9.5 г 100% NaOH / кг ТБО);
   • Годовой расход чистого 100% NaOH: 14.11 т/год (38.6 кг/сут).

3. Суммарная годовая потребность комплекса термического обезвреживания в чистом 100% NaOH:
   • Часовой расход: 9.67 кг/ч;
   • Суточный расход: 232.2 кг/сут;
   • Годовой расход чистого 100% NaOH: 84.75 т/год;
   • Средневзвешенный удельный расход по комплексу: 5.8 г 100% NaOH / кг суммарных отходов.