ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Пояснительная записка по расчету расхода раствора гидроксида натрия (NaOH) в мокром скруббере установки термической деструкции отходов

Дата составления: 24.08.2026 16:53
Расчетный режим: Пиковая нагрузка (макс. концентрации)

# 1. Цель и задачи расчета

Настоящий расчет выполнен с целью научно-технического обоснования проектного часового, суточного и годового расхода нейтрализующего реагента — водного раствора гидроксида натрия (NaOH) для системы мокрой газоочистки (скруббера) термодеструкционной установки по обезвреживанию отходов. Установка предназначена для совместной или раздельной термической деструкции двух ключевых потоков:

1) Жидкие сточные воды: фильтрат полигона ТКиПО (расход Q = 1.5 м³/ч), стоки мойки и бытовые стоки;
2) Твердые бытовые и промышленные отходы (ТБО): расчетная производительность M = 170.0 кг/ч (при калорийности 2500 ккал/кг).

# 2. Нормативная база и исходные параметры

При определении физико-химических показателей и нагрузок использованы нормативные документы:
• СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» (Таблица Г.1 — показатели фильтрационных вод);
• ГОСТ Р 55827-2013 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии термического обезвреживания отходов»;
• Инженерные данные по составу технологических стоков и морфологии промышленных отходов.

## 2.1. Исходные показатели жидких отходов

| Параметр | Ед. изм. | Значение (расчетный максимум) |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход фильтрата (Q_liq) | м³/ч | 1.50 |
| Хлориды (Cl⁻) в фильтрате | мг/дм³ (г/м³) | 2500.0 |
| Сульфаты (SO₄²⁻) в фильтрате | мг/дм³ (г/м³) | 400.0 |

# 3. Химизм процессов газоочистки в скруббере

В процессе высокотемпературной термодеструкции гетероатомы (хлор, сера, фтор, углерод), содержащиеся в сырьевых потоках, окисляются и переходят в состав дымового газа в форме кислых оксидов и летучих галогеноводородов. При орошении дымовых газов раствором щелочи в абсорбционной колонне протекают стехиометрические реакции:

1) Нейтрализация хлороводорода (HCl): HCl + NaOH → NaCl + H₂O

1 моль HCl (36.46 г) связывается 1 моль NaOH (40.00 г). Стехиометрический фактор: 40.00 / 36.46 = 1.0969 кг NaOH / кг HCl (или 40.00 / 35.45 = 1.1283 кг NaOH / кг Cl).

2) Абсорбция диоксида серы (SO₂): SO₂ + 2NaOH → Na₂SO₃ + H₂O

1 моль SO₂ (64.06 г) связывается 2 моль NaOH (79.99 г). Стехиометрический фактор: 79.99 / 64.06 = 1.2487 кг NaOH / кг SO₂ (или 79.99 / 32.06 = 2.4950 кг NaOH / кг S).

3) Связывание диоксида углерода (CO₂): CO₂ + 2NaOH → Na₂CO₃ + H₂O

1 моль CO₂ (44.01 г) связывается 2 моль NaOH (79.99 г). Стехиометрический фактор: 79.99 / 44.01 = 1.8177 кг NaOH / кг CO₂. Ввиду избытка CO₂ в дымовых газах щелочь поглощает фиксированную долю CO₂ до стабилизации рабочего pH.

# 4. Расчет материального баланса по гетероатомам

## 4.1. Баланс по жидким отходам

• Поступление хлора: M(Cl, ж) = 1.5 м³/ч × 2500.0 мг/л / 1000 = 3.750 кг/ч
• Поступление серы: M(S, ж) = 1.5 м³/ч × 400.0 мг/л × (32.06/96.06) / 1000 = 0.200 кг/ч
• Образование газов (с учетом конверсии k_conv): HCl = 3.779 кг/ч, SO₂ = 0.360 кг/ч.

## 4.2. Баланс по твердым отходам (ТБО 170 кг/ч)

По результатам морфологического анализа состава ТБО (расход 170.0 кг/ч) определено суммарное поступление гетероатомов:
• Хлор (Cl) в ТБО: 0.5132 кг/ч (образует 0.517 кг/ч HCl в газе);
• Сера (S) в ТБО: 0.4649 кг/ч (образует 0.836 кг/ч SO₂ в газе);
• Органический углерод (C) в ТБО: 98.24 кг/ч (образует 352.77 кг/ч CO₂).

Таблица морфологического состава и баланса ТБО:

| Группа отходов | Доля, % | Расход, кг/ч | Cl, кг/ч | S, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты, масла, шламы | 12.0 | 20.40 | 0.0041 | 0.1224 |
| Резина, РТИ, обувь | 6.0 | 10.20 | 0.0816 | 0.1224 |
| Хлорсодержащие полимеры (ПВХ, хлоралканы) | 3.0 | 5.10 | 0.1785 | 0.0102 |
| Общие полимеры (ПЭ, ПП, ПС, полиуретан) | 15.0 | 25.50 | 0.0255 | 0.0128 |
| Древесина, бумага, картон | 20.0 | 34.00 | 0.0272 | 0.0204 |
| Пищевые отходы кухонь | 10.0 | 17.00 | 0.0595 | 0.0306 |
| Текстиль, спецодежда, ветошь | 10.0 | 17.00 | 0.0510 | 0.0425 |
| Антифризы и теплоносители | 5.0 | 8.50 | 0.0128 | 0.0085 |
| Отработанные фильтры и сорбенты | 9.0 | 15.30 | 0.0306 | 0.0612 |
| Прочие смешанные отходы и мусор | 10.0 | 17.00 | 0.0425 | 0.0340 |

# 5. Сводный материальный баланс газоочистки и расход NaOH

Расчет выполнен с учетом технологических коэффициентов скруббера:
• Эффективность улавливания скруббера (η_scrubber): 95.0%;
• Коэффициент технологического избытка реагента (k_excess): 1.15;
• Доля поглощаемого CO₂ щелочным раствором (η_CO₂): 8.0%;
• Концентрация рабочего раствора гидроксида натрия: 15 % (плотность ρ = 1167.1 кг/м³).

| Кислый компонент | Масса в газе, кг/ч | Стехиометрия (теор.), кг/ч | Расход 100% NaOH (факт), кг/ч | Доля в общем расходе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлороводород (HCl) | 4.297 | 4.713 | 5.706 | 8.2% |
| Диоксид серы (SO₂) | 1.196 | 1.494 | 1.808 | 2.6% |
| Диоксид углерода (CO₂, поглощ.) | 28.221 | 51.297 | 62.097 | 89.2% |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ | - | 57.505 | 69.611 | 100.0% |

# 6. Итоговые показатели расхода и требования к реагентному хозяйству

| Показатель расхода реагента | Единица измерения | Проектное значение |
| --- | --- | --- |
| Часовой расход чистого 100% NaOH | кг/ч | 69.61 |
| Суточный расход чистого 100% NaOH (24 ч) | кг/сут | 1670.7 |
| Часовой расход рабочего 15% раствора NaOH | кг/ч (л/ч) | 464.07 кг/ч (397.6 л/ч) |
| Суточный расход рабочего 15% раствора NaOH | кг/сут (м³/сут) | 11137.7 кг/сут (9.543 м³/сут) |
| Годовой расход рабочего 15% раствора (365 сут) | т/год (м³/год) | 4065.3 т/год (3483.2 м³/год) |
| Расчетный запас раствора на складе (7 суток) | м³ | 66.80 м³ |

# 7. Заключение и инженерные рекомендации

1. Для гарантированного обеспечения нормативной степени очистки дымовых газов от кислых компонентов (HCl, SO₂) при одновременной утилизации 1.5 м³/ч фильтрата полигона ТКиПО и 170.0 кг/ч ТБО проектный расход чистого NaOH составляет 69.61 кг/ч (1670.7 кг/сут).

2. При использовании типового 15 % водного раствора NaOH рабочий расход составляет 464.07 кг/ч (397.6 л/ч) или 9.543 м³/сутки.

3. Для безаварийной эксплуатации рекомендуется предусмотреть приемный резервуар рабочего раствора объемом не менее 76.8 м³ (обеспечивает непрерывную автономную работу в течение 7 суток с технологическим запасом по объему 15%).

4. Материальное исполнение оборудования реагентного блока (насосы-дозаторы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, емкость): коррозионно-стойкие полимерные материалы (PP, HDPE, PVDF) или нержавеющая сталь марки AISI 316L.